Билет №1

- Вопрос:  Какие средства защиты используются в электроустановках?

Ответ: К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок относятся:

- изолирующие штанги всех видов;

- изолирующие клещи;

- указатели напряжения;

- электроизмерительные клещи;

- диэлектрические перчатки;

- ручной изолирующий инструмент.

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:

- диэлектрические галоши;

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

- изолирующие колпаки, покрытия и накладки;

- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

- Вопрос: Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током?

Ответ: Существенное влияние на электробезопасность оказывает окружающая среда производственных помещений. В отношении опасности поражения электрическим током ПУЭ различают:

1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность;

2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

а) сырости (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящей пыли (оседающей на проводах, проникающей внутрь машин, аппаратов и т.п.);

б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

в) высокой температуры (длительно превышает + 350 С);

г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой;

3. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием следующих условий, создающих особую опасность:

а) особой сырости (относительная влажность близка к 100%; потолок, стены, пол, предметы покрыты влагой);

б) химически активной или органической среды (длительно содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части);

в) одновременно двух или более условий повышенной опасности.

4. Территории размещения наружных электроустановок (на открытом воздухе, под навесом, за сетчатыми ограждениями) – приравниваются к особо опасным помещениям;

5. В ряде нормативных документов выделяются в отдельную группу работы в особо неблагоприятных условиях (в сосудах, аппаратах, котлах и др. металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода оператора). Опасность электропоражения, а значит, и требования безопасности в этих условиях выше, чем в особо опасных помещениях.

Условия производства работ предъявляют определенные требования к питанию таких потребителей, как электроинструмент, светильники местного освещения, переносные светильники.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных они должны питаться от напряжения не более 50 В, в особо неблагоприятных условиях – не более 12 В.

- Вопрос: Что называется электроустановкой?

Ответ: Совокупность машин, аппаратов, линий вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предразначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электроэнергии и преобразования её в другие виды энергии.

- Вопрос: Каким образом обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?

Ответ: Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом.

- Вопрос: Кто может быть назначен ответственным за электрохозяйство в электроустановках до 1000 В?

Ответ: Работник из числа руководителей или специалистов Потребителя, имеющий 4 гр., назначенный соответствующим документом.

- Вопрос: Периодичность проверки знаний по электробезопасности?

Ответ: 1 раз в год.

- Вопрос: Какие помещения относятся к электропомещениям?

Ответ: Электропомещениями называются помещения или отгороженные, например, сетками, части помещения, доступные только для квалифицированного обслуживания персонала (см. 1.1.16), в которых расположены электроустановки.

- Вопрос: Виды электротравм?

Ответ: При этом возможны следующие виды электротравм:

- электрический ожог;

- электрические знаки - возникают в местах контакта человека с токоведущими частями;

- металлизация кожи - проникновение в кожу мельчайших частиц металла;

- электроофтальмия - воспаление наружных оболочек глаз;

- электрический удар - электротравма, вызванная реакцией нервной системы на раздражение электрическим током.

- Вопрос: Для каких целей применяется защитное заземление?

Ответ: Защитное заземление — преднамеренное соединение с землей металлических частей оборудования, не находящихся под напряжением в обычных условиях, но которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции электроустановки.

Назначение защитного заземления — устранение опасности поражения людей электрическим током при появлении напряжения на конструктивных частях электрооборудования, т. е. при «замыкании на корпус».

Принцип действия защитного заземления — снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных «замыканием на корпус». Это достигается уменьшением потенциала заземленного оборудования, а также выравниванием потенциалов за счет подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до потенциала, близкого по величине к потенциалу заземленного оборудования.

10.	Вопрос: Шаговое напряжение, порядок выхода из зоны шагового напряжения?

Ответ: В радиусе 8-ми метров от места соприкосновения электрического провода с землей можно поспасть под «шаговое» напряжение. Передвигаться в зоне «шагового» напряжения следует в диэлектрических ботах или галошах либо «гусиным» шагом-пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. Нельзя отрывать подошвы от поверхности земли и делать шаги, превышающие длину стопы.

Билет №2

- Вопрос: Что может быть использовано в качестве естественного заземления?

Ответ: Согласно пункту 1.7.109 в качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

3) обсадные трубы буровых скважин;

4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;

5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;

6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;

7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

- Вопрос: Влияет ли окружающая обстановка на опасность поражения током?

Ответ: Влияет – влажность, температура. Присутствие в воздухе токопроводящей пыли, едких паров и газов действует разрушающе на изоляцию и снижает её сопротивление.

- Вопрос: Какой ток считается опасным для жизни?

Ответ: При токах 50-100ма возможно прекращение дыхания и остановки сердца. При токах 50-100 мА возможна фибриляция сердца, немедленно приводящая к смерти. При токах 100-200 мА - немедленная смерть.

- Вопрос: Какую группу по электробезопасности должен иметь машинист тепловоза и помощник машиниста тепловоза?

Ответ: Машинисты тепловозов, должны иметь IV группу по электробезопасности и права оперативно-ремонтного персонала. Помощники машинистов тепловозов, должны иметь группу по электробезопасности не ниже III и права оперативно-ремонтного персонала.

- Вопрос: Кто может осуществлять обслуживание электроустановок потребителей в организации?

Ответ: Подготовленный электротехнический персонал своей организации или персонал специализированной организации по договору.

6.	Вопрос: В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры?

Ответ: Диэлектрические коврики используются для дополнительной защиты в электроустановках закрытого типа, напряжение в которых не превышает 1000 В, а также в электроустановках открытого типа в сухую погоду. Помещения не должны быть влажными и пыльными.

Коврики кладут на пол перед оборудованием, где есть вероятность контакта с токопроводящими частями, при ремонтном обслуживании, перед сборками и щитами, генераторами, двигателями и т. д. Также они применяются в местах включения и отключения рубильников, реостатов и других аппаратов.

7.	Вопрос: Какая электроустановка считается действующей?

Ответ: Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.

8.	Вопрос: Правила замены предохранителей?

Ответ:

а.	выключит питание АБ;

б.	при осмотре использовать закрытые переносные светильники;

в.	вынуть предохранители;

г.	установить новый;

д.	включить рубильник АБ.

- Вопрос: Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний

электрооборудования?

Ответ: 1 месяц.

10.	В какой цвет должны быть окрашены искусственные заземлители?

Ответ: Они не должны иметь окраску.

Билет №3

1.	Вопрос: Какие электрозащитные средства могут применяться в электроустановках в сырую погоду?

Ответ: Специальной конструкцией. Такие средства защиты изготавливаются, испытываются и используются в соответствии с техническими условиями и инструкциями.

- Вопрос: Что должно быть использовано в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства зданий и сооружений?

Ответ: Шина PE

- Вопрос: Какие помещения являются особо опасными?

Ответ: Территория открытых ЭУ.

- Вопрос: Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?

Ответ: Относятся работы, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы.

- Вопрос: Порядок осмотра аккумуляторных батарей

Ответ:

а.	выключить рубильник;

б.	вынуть предохранители;

в.	надеть защитные очки;

г.	при осмотре использовать закрытые переносные светильники;

д.	запрещается класть инструмент на аккумуляторные батареи;

е.	перемычки аккумуляторных батарей крепить (снимать) торцевыми ключами с изолирующими рукоятками.

При осмотре аккумуляторных батарей запрещается курить, использовать для освещения открытый огонь, а также неисправные переносные светильники или светильники без предохранительных сеток.

Запрещается класть инструмент на аккумуляторные батареи.

- Вопрос: В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства?

Ответ: В электроустановках свыше 1000 В.

- Вопрос: Категории электроперсонала?

Ответ: Электроперсонал делится на:

- электротехнический (административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок);

- электротехнологический (персонал у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электроэнергия, использующим в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники).

- Вопрос: Что запрещается работникам локомотивных бригад в целях соблюдения требований электробезоопасности?

Ответ: наступать на электрические провода и кабели;

снимать ограждения токоведущих частей оборудования, находящихся под напряжением;

заходить за защитные ограждения электрооборудования;

открывать двери электрошкафов, находящихся под напряжением;

прикасаться к арматуре общего освещения, зажимам (клеммам) и другим доступным токоведущим частям;

производить замену электроламп, находящихся под напряжением;

касаться опор контактной сети;

подниматься на крышу локомотива, находящегося под контактным проводом и воздушной линией электропередачи (далее – ВЛ), если контактная сеть или ВЛ находятся под напряжением;

приближаться на расстояние ближе 2 метров к токоведущим частям контактной сети и ВЛ, не огражденным проводам, находящимся под напряжением.

Прикасаться к оборванным проводам контактной сети, ВЛ и находящимся на них посторонним предметам, независимо от того, касаются они или не касаются земли и заземленных конструкций, а также приближаться к ним на расстояние ближе 8 метров;

- Вопрос: Какие меры предосторожности должны быть предприняты при освобождении пострадавшего от действия электрического тока?

Ответ:

- отключить рубильник;

- откинуть провод диэлектрическим предметом;

- оттянуть пострадавшего за край сухой одежды, предварительно свою руку обмотать материалом или надеть диэлектрические перчатки;

- Вопрос: Первая помощь при электротравмах.

Ответ: При поражении электрическим током у пострадавшего возможны остановка дыхания и прекращение сердечной деятельности.

В случае отсутствия дыхания необходимо приступить к искусственной вентиляции легких, при отсутствии дыхания и прекращении сердечной деятельности следует применить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца следует выполнять до тех пор, пока не восстановится естественное дыхание пострадавшего или до прибытия бригады медицинской помощи.

При наличии у пострадавшего термического ожога, на пораженный участок кожи следует наложить стерильную повязку.

Пострадавшего от поражения электрическим током, независимо от его самочувствия и отсутствия жалоб, необходимо направить в ближайшее медицинское учреждение.

Билет №4

- Вопрос: Что должен выполнить персонал, обслуживающий электроустановки, при обнаружении неисправности средств защиты?

Ответ: Изъять непригодные средства защиты и сделать соответствующую запись в журнале учета и содержания средств защиты. Можно в оперативный или эксплуатационный журналы.

- Вопрос: Что такое электрический ток? Факторы влияющие на степень поражения электрическим током?

Ответ: Электрический ток – это упорядоченное движение электрически заряженных частиц в проводнике. Электрическое напряжение – разность потенциалов между двумя точками электрического поля.

Степень поражения человека электрическим током зависит от:

- общего электрического сопротивления организма, которое зависит от индивидуальных особенностей тела человека;

- пути прохождения тока через тело человека;

- продолжительности воздействия электрического тока;

- условий внешней среды (температура, влажность, наличие токопроводящей пыли и т.д.

- Вопрос: Сколько пар диэлектрических перчаток должно быть на локомотиве?

Ответ: На каждом тепловозе должны быть перчатки диэлектрические по одной паре на каждого работника локомотивной бригады.

- Вопрос: Можно ли включать в состав бригады, проводящей испытания оборудования, работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям?

Ответ: Можно, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

- Вопрос: Какое сопротивление изоляции должно быть у ручного электроинструмента напряжением 220В?

Ответ: 0,5 Мом

- Вопрос: Каким образом проверяются диэлектрические перчатки?

Ответ: Диэлектрические перчатки испытываются один раз в 6 месяцев. При осмотре диэлектрических перчаток необходимо убедиться в том, что дата очередного испытания не просрочена, после чего испытать диэлектрические перчатки на герметичность, путем скручивания в сторону пальцев.

- Вопрос: Что должен сделать машинист тепловоза перед заходом в высоковольтную камеру в первую очередь?

Ответ: сделать запись в ТУ-152: с какой целью заходит, дата, время, подпись.

- Вопрос: Какая установка относится к действующей?

Ответ: Находящаяся под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано с помощью коммутационного аппарата.

- Вопрос: Кто определяет необходимость назначения ответственного руководителя работ в электроустановке?

Ответ: Работник, выдающий наряд.

- Вопрос: От сети какого напряжения должны питаться ручные переносные светильники переменного освещения в помещениях с повышенной опасностью?

Ответ: Для питания переносных (ручных) электрических светильников при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.

Билет №5

- Вопрос: Что такое косвенное прикосновение?

Ответ: Косвенное прикосновение относится к человеку, оказавшемуся в контакте с открытой проводящей частью, которая обычно не находится под напряжением, но которая случайно оказалась под напряжением (из-за повреждения изоляции или какой-то другой причины).

- Как подразделяются плакаты и знаки электробезопасности?

Ответ: По своему назначению плакаты и знаки безопасности делятся на:

- запрещающие;

- предупреждающие;

- предписывающие;

- указывающие.

3. Вопрос: Кто несет ответственность за сохранность защитных средств при индивидуальном пользовании?

Ответ: При индивидуальном пользовании защитными средствами, ответственность за их сохранность, правильное использование и надлежащий уход, своевременную сдачу на очередное испытание и за обмен в случае негодности несёт лицо, которому выданы защитные средства.

4.  Вопрос: В каком случае работник из числа административно-технического персонала имеет право единоличного осмотра электроустановок напряжением до 1000 В?

Ответ: Если работник имеет гр. 4 и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководства организации.

5. Вопрос: С какой периодичностью должен производиться визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства электроустановок?

Ответ: По графику, но не реже 1 раза в 6 мес.

6. Вопрос: Какие электрозащитные средства не подлежат электрическим испытаниям в процессе эксплуатации?

Ответ: Подставки изолирующие и ковры диэлектрические. С периодичностью 1 раз в 6 мес, дефектные подставки ремонтируются и испытываются по нормам приемо-сдаточных испытаний для ЭУ.

7. Вопрос: Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током?

Ответ: 4 класса (0, 1, 2, 3).

8.   Вопрос: Кто может выполнять уборку электропомещений с электрооборудованием напряжением до 1000 В единолично?

Ответ: Работник, имеющий гр. 2 в помещении, где токоведущие части ограждены, по распоряжению.

9. Вопрос: Оказание первой помощи при поражении электрическим током?

Ответ:

- отключить рубильник;

- откинуть провод диэлектрическим предметом;

- оттянуть пострадавшего за край сухой одежды, предварительно свою руку обмотать материалом или надеть диэлектрические перчатки;

10. Вопрос: Какие работы должны быть проведены перед приемкой в эксплуатацию электроустановок?

Ответ: Приемо-сдаточные испытания электрооборудования и пусконаладочные испытания отдельных частей ЭУ, комплексное опробование оборудования.

Билет №6

- Вопрос:  Кто проверяет наличие и состояние средств защиты в электроустановках организации?

Ответ: Работник, ответственный за наличие и состояние средств защиты.

- Вопрос:  Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

Ответ: К техническим мероприятиям относятся:

- отключение электроустановки;

- снятие остаточного заряда;

- проверка отсутствия напряжения;

- установка заземления;

- вывешивание плакатов;

- ограждение рабочего места.

- Вопрос: Кто имеет право работать с электроизмерительными клещами в электроустановках до 1000 В?

Ответ: Один работник, имеющий гр. 3, без применения защитных средств.

- Вопрос: Кто проводит целевой инструктаж перед работой в электроустановках локомотивов?

Ответ: Руководитель, имеющий группу электробезопасности не ниже 4.

- Вопрос: Порядок присвоения 4 группы по электробезопасности?

Ответ: 4-я группа по электробезопасности присваивается после обучения и сдачи экзамена комиссии. После успешной сдачи, производится запись в журнале и выдается удостоверение. Если кандидат уже имеет среднее или высшее техническое образование повторного курса обучения не требуется - сдается экзамен.

- Вопрос: Какое буквенное и цветовое обозначение используется для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих проводников?

Ответ: Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

7.  Вопрос: Определение состояния пострадавшего при поражении электрическим током?

Ответ:

- Нахождение оголенного источника электрического тока вблизи пострадавшего;

- Бессознательное состояние у пострадавшего;

- Очевидные ожоги на поверхности кожи;

- Нарушение дыхания с возможной остановкой дыхания;

- Пульс слабый, аритмичный или отсутствует;

- Входное и выходное отверстие электрического заряда обычно расположено на кистях рук или ступнях.

8.	Вопрос: Кто отвечает за правильный допуск к работе?

Ответ: Допускающий.

9.	Вопрос: В каком порядке должны быть выполнены технические мероприятия при подготовке рабочего места со снятием напряжения?

Ответ:

1. Произвести отключение

2. На приводы и ключи вывесить запрещающие плакаты.

3. Проверить отсутствие напряжения.

4. Наложить заземление.

5. Оградить оставшиеся под напряжением части.

10.	Вопрос: Какая периодичность проверки установлена для диэлектрических перчаток?

Ответ: 1 раз в 6 месяцев.

Билет №7

1.	Вопрос: К какому виду средств защиты относятся предупреждающие плакаты?

Ответ: Средства защиты от поражения электротоком и защиты от полей повышенной напряженности.

2. Вопрос: Чем опасен электрический ток. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током?

Ответ: Опасность электрического тока заключается в том, что он невидим, поэтому любой оборванный провод считается находящимся под напряжением. Электрический ток оказывает вредное и опасное воздействие на организм человека. Величина тока, приводящая к параличу сердца и дыхания, равна 100мА.

Степень поражения человека электрическим током зависит от:

А. общего электрического сопротивления организма, которое зависит от индивидуальных особенностей тела человека;

Б. пути прохождения тока через тело человека;

В. продолжительности воздействия электрического тока;

Г. условий внешней среды (температура, влажность, наличие токопроводящей пыли и т.д.

- Основные причины травмирования работников локомотивных бригад в результате поражения электрическим током?

Ответ:

- не исполнение требований нормативных документов, регламентирующих меры безопасности при выполнении работ;

- человеческий фактор (неосмотрительность, халатность, отвлечение внимания, забывчивость и усталость);

- недостаточное обучение локомотивных бригад мерам безопасности при выполнении работ.

4.  Вопрос: Как производится контроль за работой генератора в пути следования?

Ответ: В пути следования должен быть систематический контроль за работой генератора по измерительным приборам (вольтметрам, амперметрам) и сигнализации. При этом контролируют напряжение и ток нагрузки, ток заряда и разряда АКБ. Категорически запрещается работа генератора с отключенной АКБ.

5. Вопрос: От сети какого напряжения должны питаться ручные переносные светильники ремонтного освещения в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках?

Ответ: Не выше 12 В.

6.  Вопрос: Какие электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В относятся к основным?

Ответ: Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, диэлектрические перчатки.

7.	Вопрос: Что такое прямое прикосновение?

Ответ: Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением.

8. Вопрос: Категории электроперсонала?

Ответ: Электроперсонал делится на:

- электротехнический (административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок);

- электротехнологический (персонал у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электроэнергия, использующим в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники).

9. Вопрос: Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электроизмерительными клещами в ЭУ до 1000 В?

Ответ: Два работника: 1) с гр. 4 (из числа оперативного персонала) 2) имеющий группу допуска 3 (может быть из числа ремонтного персонала).

10. Вопрос: Какие электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены?

Ответ: Все, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и пр. пожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Билет №8

1. Вопрос: Виды заземления?

Ответ: Заземление делится на два основных вида по выполняемой роли — на рабочее (функциональное) и защитное.

2.  Вопрос: Когда возникает опасность поражения электрическим током?

Ответ: - при неправильном действии персонала в случае обрыва контактной сети или ВЛ с замыканием на землю или заземленные конструкции и оборудование;

- при несоблюдении требований электробезопасности при выполнении работ по обслуживанию электроустановок и электрооборудования локомотивов (МВПС).

3. Вопрос: В каких случаях допускающий может выполнять обязанности члена бригады?

Ответ: Если допускающий назначается из числа оперативного персонала.

4.  Вопрос: Что такое наряд-допуск, виды работ по наряду-допуску?

Ответ: Наряд-допуск – это составленное на специальном бланке распоряжение на безопасное производство работы, определяющее ее содержание, место, время начала и окончания, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работ.

Виды работ 1. Свыше 1000В. 2. По особому распоряжению если объем выполняемых работ подразумевает опасность выполнения работ.

5. Вопрос: Особенности удара током и электротравмы?

Ответ: Электрический ток при прохождении через тело человека вызывает нагрев тканей, и может привести к электрическим ожогам кожи и повреждениям подлежащих тканей и органов.

Электрические ожоги возникают в местах входа и выхода электрического тока и носят название «меток тока».

Электрические ожоги могут показаться незначительными на вид, но на самом деле они зачастую глубокие со значительными повреждениями мышц, костей и внутренних органов.

Электрический ток может нарушить работу сердца, вплоть до его остановки.

У пострадавшего от удара тока может произойти остановка дыхания.

6. Вопрос: Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током?

Ответ: 4 класса (0, 1, 2, 3).

7. Вопрос: Действия локомотивной бригады при возникновении неисправности электрооборудования в пути следования?

Ответ: При возникновении неисправности электрооборудования в пути следования локомотивная бригада определяет возможность устранения неисправности путем сборки аварийной схемы. Запись о сборке аварийной схемы фиксируется в журнале формы ТУ-152.

- Вопрос:  Что является защитным заземлением?

Ответ: Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.

9.  Вопрос: Источниками поражения электрическим током являются?

Ответ: неисправное электрооборудование на предприятиях и бытовые электроприборы, оборвавшиеся провода высоковольтных линий, несоблюдение правил техники безопасности при работе с электрооборудованием.

10. Вопрос: На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей?

Ответ: Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВт включительно.

Билет № 9

- Вопрос: Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований нормативных документов при эксплуатации электроустановок?

Ответ: Нарушение настоящих Правил влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. Как административную, так и уголовную.

- Вопрос: Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках?

Ответ: Ростехнадзор.

- Вопрос: Чем должны быть укомплектованы электроустановки?

Ответ: Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами.

- Вопрос: Что такое рабочее (функциональное) заземление?

Ответ: Это заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности)

- Вопрос: Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?

Ответ: Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.

- Вопрос: В каком случае комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным?

Ответ: Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч.

- Вопрос: Виды электротравм?

Ответ: Электротравмы – это местные поражения (ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения, электроофтальмия). Токовые ожоги подразделяются на контактные и дуговые. Электрические знаки – уплотнённые участки серого или бледно-жёлтого цвета на поверхности кожи человека. Металлизация кожи – внедрение в верхние слои кожи мельчайших частиц металла. Электроофтальмия – это воспаление наружных оболочек глаз в результате мощного потока ультрафиолетовых лучей при электрической дуге.

8.	Вопрос: Каким образом обозначаются шины при постоянном токе?

Ответ: При постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) -синим и нулевая рабочая М - голубым цветом.

- Вопрос: Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью?

Ответ: Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

- сырость или токопроводящая пыль;

- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

- высокая температура;

- возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

- Вопрос: К каким помещениям в отношении опасности поражения людей электрическим током относится территория открытых электроустановок?

Ответ: Помещениям с повышенной опасностью.

Билет №10

- Вопрос: Что такое напряжение прикосновения?

Ответ: Напряжение прикосновения - напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.

- Вопрос: Периодичность проверки знаний по электробезопасности?

Ответ: Первичная проверка знаний по электробезопасности проводится при устройстве на работу, периодическая (очередная или внеочередная). Очередная – для электоротехнического и электротехнологического персонала – 1 раз в год, для административно-технического персонала – 1 раз в три года. Внеочередная проверка проводится при нарушении техники безопасности, при переводе на другую работу, при несчастных случаях на производстве, по требованию органов Госэнергонадзора.

- Вопрос: Что является номинальным значением параметра электротехнического устройства?

Ответ: Номинальное значение параметра - указанное изготовителем значение параметра электротехнического устройства.

- Вопрос: Дать понятие рабочего и защитного заземления.

Ответ: Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Защитное заземление –заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности персонала предприятия

Рабочее заземление - заземление частей электроустановки с целью обеспечения работы электрооборудования.

Принцип работы защитного заземления заключается в снижении напряжения на корпусе поврежденного оборудования до значения безопасного (не выше 42 В)

Заземлению подлежат ЭУ до 1000 В с системой питания - изолированная нейтраль трансформатора, генератора и ЭУ выше 1000 В с любым режимом работы нейтрали.

Заземлению (или занулению) подлежат ЭУ напряжением 380В и выше переменного тока и 440 В постоянного в помещениях без повышенной опасности, в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных напряжением выше 42 В переменного тока и 110 постоянного тока.

- Вопрос: Какое буквенное и цветовое обозначение используется для проводников защитного заземления в электроустановках?

Ответ: Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВт с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

6.	Вопрос: Виды плакатов?

Ответ: Плакаты подразделяются на: - предупреждающие («Стой! Высокое напряжение!», «Осторожно! Электрическое напряжение!», «Осторожно! Негабаритное место!»); - запрещающие («Не включать! Работают люди», «Работа под напряжением! Повторно не включать!»); - предписывающие («Работать здесь»); - указательные («Заземлено»).

- Вопрос:  Какие обозначения используются для шин при переменном трехфазном токе?

Ответ: При переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами

8. Вопрос: Меры безопасности локомотивной бригады при тушении очага загорания?

Ответ: при загорании электрооборудования для его тушения следует применять только хладоновые огнетушители, углекислотные, оснащенные диффузором из полимерных материалов;

при использовании углекислотного огнетушителя необходимо пользоваться хлопчатобумажными рукавицами (перчатками). Запрещается браться за раструб углекислотного огнетушителя во избежание обморожения рук.

Запрещается использовать в качестве огнетушащего вещества воду, водные, воздушно-эмульсионные и воздушно-пенные огнетушители при тушении электроприборов, аппаратуры, кабелей, электрических машин, находящихся под напряжением.

9.	Вопрос: Какие требования безопасности предъявляются ПУЭ к ограждающим и закрывающим устройствам?

Ответ: Должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только с помощью ключей или инструментов

10.	Вопрос: Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник организации с группой III, не имеющий среднего образования, для получения группы IV?

Ответ: Стаж не менее 6 месяцев в предыдущей группе.