Производственная инструкция по экипировке (заправке)

локомотива ТЭМГ1 сжиженным природным газом (СПГ)

2022 г.

- Общие требования безопасности

  - Требования производственной инструкции распространяются на пункт экипировки сжиженным природным газом (СПГ) локомотивов, работающих на сжиженном природном газе (далее — локомотивы), и устанавливает требования по экипировки (далее - заправке) локомотива СПГ, а также общие требования к безопасности функционирования и экологической безопасности.

  - Пункты экипировки локомотивов (далее – площадка для экипировки) СПГ должны обеспечивать экипировку всех типов локомотивов, работающих на СПГ и эксплуатируемых на полигоне (участке) обращения.

  - В зависимости от классификации пункты экипировки локомотивов СПГ могут отличаться по своим функциональным возможностям и набору технологического оборудования.

  - Перечень выполняемых технологических операций и состав технологического оборудования определяют на этапе проектирования пунктов экипировки.

  - Расстояние между пунктами экипировки локомотивов СПГ должно быть установлено расчетными и экспериментальными методами с учетом технологического запаса газа на локомотиве.

  - Локомотив, подлежащий заправке, должен быть снабжен штатными огнетушителями, кошмой.

  - Газовое оборудование локомотива должно быть исправно и не иметь утечек, емкость надежна закреплена и иметь маркировку в соответствии с «Правилами промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

  - Манометр емкости должен соответствовать требованиям раздела 5-3 «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». Шкала манометра должна быть развернута таким образом, чтобы ее можно было видеть со стороны газозаправочной колонки.

  - Объём емкости должен быть написан на специальной табличке или на емкости цифрами.

  - К заправке локомотива СПГ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и имеющие соответствующее удостоверение, а также удостоверение о проверке знаний по ОТ и ТБ.

  - При заправке локомотива СПГ необходимо учитывать возможность воздействия на оператора опасных и вредных производственных факторов:

— взрыво- и пожароопасность;

— повышенное давление среды в сосуде;

— повышенная загазованность;

— движущийся подвижной состав.

1.12. Запрещается подъезд локомотива к площадке для экипировки при наличии утечек СПГ, неисправной газовой аппаратуре и наличии механических повреждений на емкости или креплениях, при неисправностях заправочных вентилей, отсутствии защитных колпачков заправочных вентилей.

1.13.  Запрещается ремонт локомотива и его оборудования на территории площадки для экипировки.

1.14. Скорость подъезда локомотива к площадке для экипировки не должна превышать 3,0-5,0 км/ч.

- Требования к техническому оснащению и выбору мест

расположения площадки для экипировки локомотивов СПГ

  - Площадка для экипировки локомотивов СПГ должна быть на территории, определенной проектом в соответствии с требованиями норм.

2.2. Площадка для экипировки локомотивов СПГ должна обеспечивать выполнение следующих технологических операций:

а) хранения, приема, выдачи (с осуществлением бухгалтерского учета) СПГ в объеме, необходимом для обеспечения бесперебойной работы всего парка локомотивов на филиале, рассчитанного на плановые нормативы перевозочного процесса;

б) возврата газообразной фракции природного газа в стационарные криогенные емкости с осуществлением коммерческого учета;

в) приема СПГ с локомотива в экстренных случаях;

г) периодического мониторинга нормативных значений параметров и химического состава СПГ на соответствие требованиям ГОСТ Р 56021 для марок А и Б, находящегося как в стационарных криогенных емкостях пункта экипировки, так и в съемных криогенных емкостях локомотивов;

д) инертизации систем газоподготовки (бортовых топливных систем) и при необходимости, емкости локомотива, поступающего в депо для проведения ремонта локомотива в объеме проектной мощности депо;

е) удаление СПГ из емкости при его несоответствии требованиям ГОСТ Р 56021 для марок А и Б.

2.3. Площадка для экипировки локомотивов СПГ должна быть оборудована:

а) ограждением, препятствующим проникновению посторонних лиц на площадку для экипировки, с нанесением предупредительного знака «Посторонним вход запрещен», а также запрещающими знаками безопасности, нанесенными на рабочие места, производственную тару и т. п., в соответствии с ГОСТ 12.4.026: «Газ горючий», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Запрещается курить», «Взрывоопасно»;

б) технологическими проездами с твердым покрытием, предназначенными для перевозки СПГ автомобильным транспортом;

в) железнодорожными подъездными путями для подъезда локомотива к площадке;

г) системами рабочего и аварийного освещения, обеспечивающими освещенность территории площадки для экипировки, производственных и административно-бытовых помещений в условиях работы персонала согласно утвержденного режима работы (только в дневное время), в соответствии с ГОСТ Р 54984, ГОСТ Р 56852. СП 52.13330;

д) приборами учета СПГ, принимаемого и отпускаемого для локомотивов (в целях осуществления мониторинга поступления, отпуска и наличия СПГ 1 класса точности, позволяющего осуществлять коммерческие расчеты с потребителем СПГ;

и) инженерными сооружениями, препятствующими попаданию СПГ на железнодорожный путь;

Примечание — Площадка, на которой происходит съем и хранение емкостей, должна выдерживать суммарную массу грузоподъемного механизма и максимальную массу полностью экипированных емкостей и должна быть расположена на расстоянии не более 1500 мм относительно оси железнодорожного пути;

л) устройством периодической промывки бортовых топливных систем локомотивов (систем газо-подготовки) и емкостей, включающим:

•  емкость для хранения растворителя (например, хладона);

• насосное оборудование, позволяющее проводить заполнение систем топливоподготовки локомотивов растворителем и его перекачку в транспортные емкости для отправки на утилизацию;

м) помещениями для размещения локомотивных бригад на период заправки СПГ локомотива;

н) первичными средствами пожаротушения.

- Требования безопасности функционирования к месту проведения работ по экипировки локомотивов СПГ и железнодорожным путям

  - На площадке для экипировки локомотивов СПГ не следует проводить никаких дополнительных операций по экипировке локомотивов иными видами топлива, смазочными материалами или расходуемыми материалами (охлаждающей жидкостью, песком).

  - Железнодорожные пути пунктов экипировки локомотивов СПГ должны располагаться на прямых участках, на горизонтальной площадке.

  - Железнодорожный путь должен быть оборудован предохранительными устройствами для предупреждения самопроизвольного ухода подвижного состава.

  - Для закрепления подвижного состава на железнодорожных путях применяют искронеобразующие тормозными башмаки.

3.5.      В месте проведения работ должно быть предусмотрено:

а) заземление с сопротивлением заземляющего контура не более 4 Ом;

б) место проведения работ должно обеспечивать беспрепятственный доступ ёмкости заправщика к заправляемому резервуару с СПГ.

- Требования к охране окружающей среды

  - Нормативы выбросов загрязняющих веществ на площадках пунктов экипировки локомотивов СПГ должны соответствовать значениям, установленным в гигиенических нормативах.

  - На площадке для экипировки локомотивов СПГ должны быть предусмотрены меры, исключающие попадание СПГ в системы бытовой и ливневой канализации.

  - При транспортировании, выдаче и хранении СПГ охрану окружающей среды от вредных воздействий обеспечивают путем использования герметичного оборудования в технологических процессах и операциях, а также соблюдения технологических режимов.

- Постановка и подготовка локомотива ТЭМГ1 на Ж/Д путь № 211 и автотранспортной криогенной цистерны на "Технологическую площадку РИП-2" к проведению снабжения локомотива СПГ

  - Локомотив должен экипироваться сжиженным природным газом марки А или Б по ГОСТ Р 56021.

5.1.1. Применение природного газа марки Б по ГОСТ Р 56021 потребует отогрева емкости (бака) для хранения СПГ на локомотиве после каждой 10 заправки (или по потребности) до температуры не ниже минус 70℃ для удаления выпавшей углекислоты. Соответствие физико-химических показателей СПГ должно быть подтверждено сертификатом качества поставщика газа.

5.2. Мастер участка технического обслуживания локомотивов перед проведением снабжения локомотива сжиженным природным газом оформляет наряд-допуск на проведение газоопасных работ по снабжению локомотива СПГ.

5.3. Локомотивная бригада, с докладом мастеру участка технического обслуживания локомотивов производит:

- закрепление локомотива согласно действующих инструкций двумя неискрообразующими тормозными башмаки с накатом;                                                                                                                                                                                                                                                                    - обесточивание локомотива с контролем на пульте управления в кабине машиниста и проверкой отсутствия напряжения во всех токоведущих частях локомотива;                                                                                                                                                                                               - покидает локомотив на безопасное расстояние, не менее 40 метров.

5.4. Оператор заправочной станции перед началом работы должен надеть исправную спецодежду с манжетами на рукавах, перчатки для защиты от пониженных температур и лицевой щиток.

5.5 Оператор заправочной станции, с докладом мастеру участка технического обслуживания локомотивов обеспечивает заземление локомотива посредством подсоединения кабеля заземления локомотива к бонке 8.

5.6. Оператор автотранспортной криогенной цистерны обеспечивает заземление криогенной цистерны подключив линию сброса заправщика к кабелю заземляющего устройства автотранспортной криогенной цистерны.

5.7. Оператор заправочной станции снимает штатную заглушку РОТ ГЗ (ГЗ 2.1. или 1.2. (2.2) (Рисунок 1).

5.8. Оператор заправочной станции совместно с оператором автотранспортной криогенной цистерны подстыковывают заправщик к линии подачи СПГ в резервуар Б1 через гайку РОТ ГЗ 1.1.

5.9. Далее оператор автотранспортной криогенной цистерны объединяет СХПГ локомотива с линией заправщика: Гайку РОТ ГЗ 1.2 (ГЗ 2.2) соединить рукавом с линией выдачи СПГ заправщика. Заполнение резервуара СПГ производится от заправщика при закрытых клапанах ВН 3.1 (ВН.3.2) (Рисунок 1).

- Заправка резервуара локомотива

  - Перед началом заправки оператор заправочной станции производит замеры воздушной среды газоанализатором. Показания газоанализатора должны быть внесены в наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности.

Запрещается заправка при показаниях газоанализатора, превышающих значения, установленные в гигиенических нормативах.

  - Далее оператор заправочной станции совместно с оператором автотранспортной криогенной цистерны производят проверку герметичности линии заправки СПГ, путем открытия вентиля выдачи заправщика.

Запрещается заправка при не герметичной линии.

    - Оператор заправочной станции открывает клапан ВН 2.1 (ВН 2.2) – клапан АЗК-10-25/25.  Оператор автотранспортной криогенной цистерны открывает у заправщика клапан выдачи СПГ заправочной системы. Контроль давления и уровня в резервуаре Б1 производится по датчику давления Р 1, манометру МН 1 (МН 2) и датчику давления «Метран» L1.

Во время заправки давление не должно превышать 0,9 МПа. При росте давления до 1,0 Мпа сброс паров осуществляется через существующую свечу рассеивания.

  - Оператор заправочной станции производит открытие клапана ВН 1.1 (ВН 1.2). При заполнении «теплой» заправочной линии клапан ВН 1.1 (ВН 1.2) открыт. Заполнение резервуара Б1 СПГ осуществляется с температурой, равновесной среднему давлению от 0,3 до 0,4 МПа. (Категорически запрещается производить сброс паров при заправке резервуара через безопасное дренажное устройство (БДУ) системы.).

    - Оператор заправочной станции производит контроль давления и уровень в резервуаре. Контроль давления и уровня в резервуаре Б1 производится по датчику давления Р 1, манометру МН 1 (МН 2) и датчику давления «Метран» L1. При росте давления до 1,0 Мпа сброс паров осуществляется через существующую свечу рассеивания.

    - Заправку резервуара осуществлять до требуемого уровня, после чего закрываются клапаны ВН 1.1 (ВН 1.2), ВН 2.1(ВН 2.2).

  - После заправки локомотива оператор заправочной станции совместно с оператором автотранспортной криогенной цистерны производят отсоединение СХПГ локомотива от линии заправщика: Гайку РОТ ГЗ 1.2 (ГЗ 2.2) отсоединить от линии сброса заправщика и заглушить гайки РОТ штатными заглушками.

    - Оператор автотранспортной криогенной цистерны производит снятие заземления с автотранспортной криогенной цистерны.

  - Оператор заправочной станции, с докладом мастеру участка технического обслуживания локомотивов обеспечивает снятие заземления локомотива посредством отсоединения кабеля заземления локомотива от бонки 8.

  - После доклада мастеру участка технического обслуживания локомотивов о заправке локомотива, полномочный представитель ОМТС и К Филиала сопровождает автотранспортную криогенную цистерну с "Технологической площадки РИП-2», согласно схемы движения за территорию Филиала.

6.7. Оператором заправочной станции производится запись в маршрутном листе и требовании-накладной о количестве заправленного СПГ.

Расположение оборудования СХПГ

МН 1 – манометр железнодорожный МП-1,6 МПа; ВН 4.1 – блок клапанный

Элемер БК; ВН 6 – клапан АЗВ-10-50/16; Р 1 – датчик давления; ГЗ 1.1,

ГЗ 1.2 – горловина заправочная; ПС 4 – пробка сливная; ВН 9 – клапан

вакуумный УРС 50; L 1 – датчик давления Метран; КР 1 – регулятор АРК-80-

15/12; ВН 1.1, ВН 2.1, ВН 3.1 – клапан АЗК-10-25/25; КП 4 – клапан АПК-81-

10/16 Рн=1,2 Мпа.

Рисунок 1. Расположение оборудования СХПГ (выносное оборудование А)

ВН 1.2, ВН 2.2, ВН 3.2 – клапан АЗК-10-25/25; ГЗ 2.1, ГЗ 2.2 – горловина

заправочная; ПС 5 – пробка сливная; ШР 1 – штуцерный разъем; ВН 7 – клапан

АЗК-10-15/25; ВН 5 – клапан АЗВ-10-50/16; ВН 4.2 – блок клапанный Элемер

БК; МН 2 – манометр железнодорожный МП-1,6 МПа; БДУ – безопасное

дренажное устройство; РД 1, РД 2 – регулятор давления газа.

Расположение оборудования СХПГ (выносное оборудование Б)

КН 1 – кран шаровый; КП 1, КП 2 – клапан АПК-81-15/20 Рн=1,2 МПа; ВН 5,

ВН 6 – клапан АЗВ-10-50/16; ВН 8 – клапан А С К-20-25/63; ВН 10 – клапан

АСТ-10-25/2,5; ЭК 1, ЭК 2, ЭК 3 – клапан СЕНС-ПР.

Расположение оборудования СХПГ (выносное оборудование В)

- Меры предосторожности при заправочных операциях

  - В процессе заправки газомоторного локомотива, локомотивная бригада должна находиться на расстоянии не ближе 40 метров от места проведения работ.

Запрещается находится ближе 40 метров лицам, непосредственно не задействованным в процессе заправки (оператор заправочной станции, оператор автотранспортной криогенной цистерны, мастер участка технического облуживания локомотивов).

  - Перед выводом газомоторного локомотива с позиции экипировки Ж/Д путь № 211 следует убедиться, что магистрали заправочного комплекса отсоединены, герметичность газовой аппаратуры и трубопроводов не нарушена, из-под колесных пар убраны неискрообразующие тормозные башмаки, на рельсах отсутствуют предметы, препятствующие движению, отсутствует утечка СПГ и не нарушена герметичность трубопроводов газотопливной системы, а на дисплейном модуле локомотива отсутствуют тревожные сообщения.

  - Движение локомотива начинать только по сигналу мастера участка технического обслуживания локомотивов Филиала.

Приложение №1

Приложение №2