### 3 группа до и выше 1000В

### Непромышленные потребители

#### Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

Нормативные правовые акты:

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

1. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки.

Б) На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения.

В) На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала.

(абз.2 п.1.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Г) На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы.

2. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Группу не ниже III.

(абз.2 п.3.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Б) Группу не ниже IV.

В) Группу не ниже II.

3. При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

Б) В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

(абз.1 п.3.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

В) В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V.

4. Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта.

Б) Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал.

В) Разрешение дает административно-технический персонал.

Г) Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется; напряжение должно быть снято немедленно.

(п.3.8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

5. В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике; один комплект должен быть запасным.

Б) Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи.

В) Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр.

Г) Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ.

(п.3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

6. Что определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей.

Б) Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения.

В) Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания.

Г) Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

(абз.2 п.4.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

7. Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим).

Б) Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим).

(п.6.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

В) Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим).

8. Допускается ли оформлять наряд-допуск в виде электронного документа, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Наряд-допуск может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы.

Б) Наряд-допуск допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы.

В) Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта.

Г) Разрешено оформлять наряд-допуск по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом с последующим оформлением на бумажном носителе.

(п.6.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

9. На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) На срок не более 15 календарных дней.

(абз.1 п.6.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Б) На срок не более 30 календарных дней.

В) На срок не более 20 календарных дней.

Г) На срок не более 25 календарных дней.

10. Кто имеет право продлять наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряд-допуска в данной электроустановке.

(абз.1 п.6.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Б) Ответственный руководитель работ в данной электроустановке.

В) Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения.

Г) Руководитель объекта, на котором проводятся работы.

11. Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале.

Б) Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска «Отдельные указания».

В) Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ».

Г) По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ; в этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск.

(абз.2 п.6.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

12. После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) По истечении 30 суток.

Б) По истечении 1 года.

(абз.1 п.6.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

В) По истечении 3 месяцев.

Г) По истечении 6 месяцев.

13. Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) В журнале проведения целевого инструктажа.

Б) В журнале произвольной формы.

В) В папке действующих нарядов-допусков.

Г) В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

(абз.1 п.6.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

14. Какие требования установлены к ведению журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности.

Б) Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе.

(абз.3 п.6.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

В) Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи.

15. Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Недопустимо в любом случае.

Б) Допустимо в любом случае.

В) Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности.

(абз.3 п.6.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Г) Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа.

16. Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Работнику, имеющему II группу по электробезопасности и право быть производителем работ.

Б) Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ.

(п.7.10 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

В) Работнику, имеющему разрешение допускающего и право быть производителем работ.

Г) Работать единолично не разрешается.

17. В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) В электроустановках напряжением до 1000 В.

(абз.2 п.8.1 и п.8.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Б) В электроустановках напряжением выше 1000 В.

В) В любых электроустановках.

Г) Только в электроустановках напряжением не выше 380 В.

18. Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений.

(п.8.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Б) Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках.

В) Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м.

Г) Любые из перечисленных работ.

19. Какие мероприятия необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ.

Б) Только квалификацию персонала.

В) Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе.

Г) Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия.

(п.8.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

20. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) «Не включать! Работают люди».

(абз.1 п.18.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Б) «Не открывать! Работают люди».

В) «Работа под напряжением! Повторно не включать!».

21. Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности.

Б) Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности.

В) Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности.

(п.35.12 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

22. Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм, а сама вышка заземлена.

(п.38.37 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Б) Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм, а сама вышка заземлена.

В) Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм, а сама вышка заземлена.

Г) Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм, а сама вышка заземлена.

23. Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку.

Б) Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности.

(п.46.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

В) Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо.

Г) Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование.

24. Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Индивидуальную теоретическую подготовку.

Б) Контрольную противоаварийную тренировку.

В) Вводный и первичный инструктажи по охране труда.

(п.46.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Г) Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма.

25. Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV.

(абз.1 п.46.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Б) Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV.

В) Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV.

Г) Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV.

26. Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Работниками организации-владельца электроустановки.

(п.47.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Б) Работниками строительно-монтажной организации.

В) Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок.

27. Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Технический руководитель Потребителя.

Б) Руководитель организации (обособленного подразделения).

(абз.4 п.2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

В) Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки.

Г) Инспектор по энергетическому надзору.

28. Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники.

Б) Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током.

(абз.4 п.2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

В) Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы.

29. Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации.

(абз.5 п.2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Б) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу II по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации.

В) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора.

30. Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Никаких ограничений по возрасту нет.

Б) Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста.

В) Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста.

(абз.6 п.2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Г) Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста.

31. Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) 3 месяца в предыдущей группе.

Б) 2 месяца в предыдущей группе.

(приложение № 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

В) 6 месяцев в предыдущей группе.

Г) 1 месяц в предыдущей группе.

32. В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) По истечении срока действия группы по электробезопасности.

Б) В случае утери удостоверения.

В) При повышении группы по электробезопасности.

Г) В случае изменения должности.

(п.2.11 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

33. Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей.

(абз.2 п.6.32 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Б) Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей.

В) Запись в таблице регистрации целевого инструктажа.

34. У кого могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н?

А) У административно-технического персонала.

(абз.1 п.3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)

Б) У руководящих работников и специалистов организации.

В) У специалистов по охране труда организации.

#### Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии

Нормативные правовые акты:

Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

1. Что представляет собой электропроводка, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

А) Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов.

(приложение № 1 к Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

Б) Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании.

В) Систему электрических кабелей и компонентов, используемых для потребления электроэнергии.

2. Что понимается под термином «электросварочная установка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

А) Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки.

(приложение № 1 к Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

Б) Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий.

В) Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии.

3. Что понимается под термином «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

А) Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии.

(приложение № 1 к Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

Б) Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий.

В) Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки.

4. Что понимается под термином «электротермическая установка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

А) Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии.

Б) Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий.

(приложение № 1 к Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

В) Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки.

5. Кто обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

А) Потребитель электрической энергии.

(пп.»а» п.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

Б) Собственник участка, на котором расположена электроустановка.

В) Изготовитель электроустановки.

6. Кто должен обеспечить подготовку и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок (далее - персонал), к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

А) Работник самостоятельно.

Б) Потребитель электрической энергии.

(пп.»г» п.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

В) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Г) Ростехнадзор.

7. На кого непосредственно возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

А) На ответственного за электрохозяйство или его заместителя.

(абз.2 п.8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

Б) На руководителя предприятия.

В) На главного инженера.

8. Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство и его заместителя в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

А) III.

Б) IV.

(п.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

В) V.

9. Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

А) Должны.

(абз.1 п.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

Б) Не должны.

В) Не регламентируется нормативными документами.

10. Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

А) Должны.

(абз.1 п.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

Б) Не должны.

В) Не регламентируется нормативными документами.

11. Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

А) В комиссии родственной организации.

Б) В территориальной комиссии Ростехнадзора.

(п.45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

В) В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора.

Г) Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний.

12. У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

А) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет.

(абз.2 п.43 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

Б) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет.

В) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года.

13. При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству, в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

А) С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев.

Б) Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника.

В) У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.

Г) Все перечисленное одновременно.

(п.44 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

#### Правила устройства электроустановок

Нормативные правовые акты:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ):

- глава 1.1 «Общая часть»;

- глава 1.2 «Электроснабжение и электрические сети»;

- глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»;

- глава 6.1 «Общая часть».

1. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью.

Б) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения.

(п.1.1.13 Правил устройства электроустановок)

В) Неопасные, опасные и особо опасные помещения.

Г) Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения.

2. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Помещения, характеризующиеся наличием сырости, высокой температуры или токопроводящей пыли.

Б) Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов.

В) Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры.

Г) Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой.

Д) Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью.

(п.1.1.13 Правил устройства электроустановок)

3. Что называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией.

Б) Подстанция, работающая на определенной территории.

В) Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией.

Г) Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

(п.1.2.7 Правил устройства электроустановок)

4. Что называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии.

Б) Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии.

В) Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.

(п.1.2.8 Правил устройства электроустановок)

Г) Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов.

5. Что является определением термина «Защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции.

Б) Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями.

В) Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

(п.1.7.13 Правил устройства электроустановок)

6. Что является определением термина «Заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.

Б) Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

(п.1.7.15 Правил устройства электроустановок)

В) Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

7. Что является определением термина «Искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.

(п.1.7.16 Правил устройства электроустановок)

Б) Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

В) Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

8. Что является определением термина «Естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Б) Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.

В) Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

(п.1.7.17 Правил устройства электроустановок)

9. Что является определением термина «Заземление», согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

(п.1.7.28 Правил устройства электроустановок)

Б) Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки.

В) Заземление, выполняемое в целях электробезопасности.

10. Что является определением термина «Защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Заземление, выполняемое в целях электробезопасности.

(п.1.7.29 Правил устройства электроустановок)

Б) Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки.

В) Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

11. Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Не являются.

Б) Являются.

В) Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия.

(п.1.7.67 Правил устройства электроустановок)

12. Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Металлические трубы водопровода, проложенные в земле.

(п.1.7.109 Правил устройства электроустановок)

Б) Трубопроводы канализации.

В) Трубопроводы центрального отопления.

Г) Любые из перечисленных труб или трубопроводов.

13. Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Только при помощи сварки.

Б) При помощи болтовых соединений или сварки.

(п.1.7.142 Правил устройства электроустановок)

В) При помощи болтовых соединений или гибких проводников.

14. На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Дежурное освещение и эвакуационное освещение.

Б) Общее освещение и сигнальное освещение.

В) Освещение безопасности и эвакуационное освещение.

(п. 6.1.21 Правил устройства электроустановок)

Г) Рабочее освещение и комбинированное освещение.

15. Для чего предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок?

А) Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.

(п. 6.1.21 Правил устройства электроустановок)

Б) Для освещения территории в нерабочее время.

В) Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом.

Г) Для обеспечения освещения вне производственных помещений.

#### Мероприятия по оказанию первой помощи

Нормативные правовые акты:

Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи».

1. Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

А) Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи; проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения (при необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами); определение наличия признаков жизни у пострадавшего; проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей; проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью; выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью; оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом; придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего; вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

(Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность их проведения, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н)

Б) Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; определение наличия сознания у пострадавшего; восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; придание пострадавшему оптимального положения тела; передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.

В) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; убедиться в отсутствии признаков дыхания; освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; нанести удар кулаком по грудине; проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца.

2. Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

А) Определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); оценка количества пострадавших; устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; перемещение пострадавшего в безопасное место.

(п.1 Перечня мероприятий по оказанию первой помощи и последовательности их проведения, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н)

Б) Определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; оценка количества пострадавших; извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; перемещение пострадавшего.

В) Вызов скорой медицинской помощи; вызов других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; оценка количества пострадавших; извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест.

Г) Все ответы неверны.

3. Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения), в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

А) Удалить слизь и содержимое желудка; приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот.

Б) Призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей.

(п.4.1 Перечня мероприятий по оказанию первой помощи и последовательности их проведения, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н)

В) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; убедиться в отсутствии признаков дыхания; освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень.

Г) Все ответы неверны.

4. Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

А) Выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее).

(п.4.2 Перечня мероприятий по оказанию первой помощи и последовательности их проведения, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н)

Б) Призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей.

В) Все ответы неверны.

Г) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; убедиться в отсутствии признаков дыхания; освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень.

5. Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

А) Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения.

Б) Наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения.

В) Степень сильного алкогольного опьянения, нарушение координации.

(Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н)

Г) Все ответы неверны.

6. Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

А) Осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; проведение осмотра конечностей; наложение повязок при травмах различных областей тела; придание пострадавшему оптимального положения тела.

Б) Опрос пострадавшего; проведение осмотра головы; проведение осмотра шеи; проведение осмотра груди; проведение осмотра спины; проведение осмотра живота и таза; проведение осмотра конечностей.

(п.5 Перечня мероприятий по оказанию первой помощи и последовательности их проведения, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н)

В) Обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; пальцевое прижатие артерии; наложение жгута; максимальное сгибание конечности в суставе; прямое давление на рану; наложение давящей повязки.

Г) Все ответы неверны.

7. Перечислите способы по временной остановке наружного кровотечения, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

А) Прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; уложить пострадавшего в горизонтальное положение; использовать пальцевое прижатие раны; фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой.

Б) Пальцевое прижатие артерии; наложение жгута; максимальное сгибание конечности в суставе; прямое давление на рану; наложение давящей повязки.

В) Прямое давление на рану; если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута.

(п.2 Перечня мероприятий по оказанию первой помощи и последовательности их проведения, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н)

Г) Все ответы неверны.

8. Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

А) Осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 минут приложить холод.

(п.5 Перечня мероприятий по оказанию первой помощи и последовательности их проведения, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н)

Б) Опрос пострадавшего; проведение осмотра головы; проведение осмотра шеи.

В) Проведение осмотра груди; проведение осмотра спины; проведение осмотра живота и таза; проведение осмотра конечностей.

Г) Все ответы неверны.

9. В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

А) По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни.

Б) Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи.

(п.5 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н)

В) После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения.

Г) Все ответы неверны.

10. Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

А) В первую очередь помощь оказывается первому обнаруженному пострадавшему.

Б) Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним).

(п.8 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н)

В) Помощь оказывается пострадавшему, который имеет видимые повреждения.

Г) Все ответы неверны.

11. Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

А) Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Б) Оба ответа верны.

(п.п.9 и 10 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н)

В) Подручные средства.

12. Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

А) Прием лекарственных препаратов пострадавшим допускается только при разрешении персонала скорой помощи.

Б) Допускается.

(п.7 Перечня мероприятий по оказанию первой помощи и последовательности их проведения, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н)

В) Не допускается ни в каком случае.

#### Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации

Нормативные правовые акты:

Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

1. Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 № 796?

А) Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации.

(п.7 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796)

Б) Инспектор Ростехнадзора.

В) Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

Г) Федеральный орган исполнительной власти.

2. Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 № 796?

А) Диспетчерский персонал.

Б) Оперативный персонал.

В) Оперативно-ремонтный персонал.

Г) Ремонтный персонал.

Д) Административно-технический персонал.

(п.10 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796)

3. Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 № 796?

А) Формируется приказ.

Б) Оформляются протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксируются в журнале учета проверки знаний.

(абз.1 п.61 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796)

В) Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников.